{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["3 квартал"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"3 квартал","index":0,"n_rows":12,"n_cols":8,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,2,0],[1,1,1,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Информация  об аварийный  отключениях объектов  ООО \"НЭСК\" за   3 квартал  2016г."]
["№ пп","Отключение",{"$nulls":4},"Мероприятия по устранению ","дата включ."]
[null,"дата отключ.","время отключ.","где","№ фид.","причина"]
[]
[null,"июль"]
[1,"01.08.2016","09:10:00","ГРУ ТЭЦ  ( ООО Автоз. ТЭЦ\") сек 6","ВМ п.ф. 608","к.з.кабеля","Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением","18.08.2016"]
[2,"05.08.2016","23:30:00","ЦРП 7 (10кВ) секция №3","ВВ ф.731А","к.з кабеля ф.731","Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением","22.08.2016"]
[null,"август"]
[1,"04.09.2016","17:42:00","ЦРП 9 (10кВ) секция №2","ВВ ф.922","повреждение  Т-1 ","Проведены ремонтно-восстановительные работы","10.09.2016"]
[2,"05.09.2016","06:26:00","ТП 6426 (10кВ)\n (п/ст 4 корп.\"Чайка\")","АВ Т-2","повреждение   цепей управления","Проведены ремонтно-восстановительные работы","05.09.2016"]
[3,"17.09.2016","10:10:00","ЦРП 2 (6кВ) секция №1","ф.212","к.з кабеля 6кВ","Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением","2016-10-07"]
[null,"сентябрь"]