## ООО НЭСК 1 квартал 2017
Информация об аварийный отключениях объектов ООО "НЭСК" за 1 квартал 2017г.
№ пп | Отключение |  |  |  |  | Мероприятия по устранению | дата включ.
| дата отключ. | время отключ. | где | № фид. | причина
январь
| 08.02.2017 | 8:27 | ЦРП 8 (10кВ) секция №2 | ВВ ф.8214 | ТО, к.з кабеля | Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания повышенным напряжением | 24.02.2017
| 08.02.2017 | 8:27 | ЦРП 5 (10кВ) секция 3 | ВМ п.ф. 536 | к.з кабеля | Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания повышенным напряжением | 18.02.2017
| 13.02.2017 | 9:20 | ГРУ ТЭЦ ( ООО Автоз. ТЭЦ") сек 8 | ВМ п.ф. 815 | к.з кабеля ф.8214 | Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания повышенным напряжением | 24.02.2017
1 | 13.02.2017 | 9:20 | ГРУ ТЭЦ ( ООО Автоз. ТЭЦ") сек 7 | ВМ п.ф. 705 | п.ф. 705 | Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания повышенным напряжением | 02.03.2017
2 | 28.02.2017 | 6:55 | ЦРП 4 (6кВ) секция № | ВМ ф.448 | к.з кабеля 6кВ | Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания повышенным напряжением | 04.03.2017
февраль
| 11.03.2017 | 2:28 | ЦРП 3 (6кВ) секция №1 | ВМ ф.313 | к.з.кабеля ф.313 | Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания повышенным напряжением | 19.03.2017
| 16.03.2017 | 11:40 | ЦРП 1 (6кВ) секция №1 | ВВ ф.116 | к.з кабеля 6кВ 116 | Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания повышенным напряжением | 18.03.2017
март