{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["НЭСК4квар"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"НЭСК4квар","index":0,"n_rows":21,"n_cols":23,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,2,0],[1,1,1,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Информация  об аварийный  отключениях объектов  электросетевого  хозяйства  за  4квартал 2015г."]
["№ пп","Отключение",{"$nulls":4},"Мероприятия по устранению ","дата включ."]
[null,"дата отключ.","время отключ.","где","№ фид.","причина"]
[1,"03.10.2015","00:02:00","ЦРП 1 (6кВ) секция №4","ВМ ф.146","к.з кабеля 6кВ","Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением","17.10.2015"]
[null,"октябрь"]
[1,"05.11.2015","16:09:00","ЦРП 3 (6кВ) секция №1","ВМ ф.313","к.з кабеля 6кВ","Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением","10.11.2015"]
[2,"15.11.2015","21:30:00","ЗРУ(10кВ) ГПП Дизель секция  №3","ВМ ф.57","к.з кабеля 10кВ","Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением","16.11.2015"]
[3,"30.11.2015","17:45:00","ЗРУ(10кВ) ГПП Чайка секция  №1","ВМ ф.3","к.з кабеля 10кВ(срезали кабель  бомжи  )","Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением","03.12.2015"]
[4,"30.11.2015","17:45:00","РП  1КЦЛ  (10кВ) сек.№1","ВМ  ф.11","ТО (к.з. в  концевой  заделке)","Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением","30.11.2015"]
[null,"ноябрь"]
[1,"17.12.2015","10:25:00","ТП 4422 (6кВ)\n (п/ст Литейная  3)","АВ ф.4","к.з.АВ","Проведены ремонтно-восстановительные работы","17.12.2015"]
[2,"19.12.2015","23:45:00","ЦРП 7 (10кВ) секция №1","ВВ ф.713А","к.з кабеля ","Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением","25.12.2015"]
[3,"20.12.2015","06:30:00","ЦРП-10 (10кВ)  сек. №2                        ","ВВ ф.30","к.з кабеля  ","Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением","28.12.2015"]
[4,"20.12.2015","07:36:00","ГРУ ТЭЦ  ( ООО Автоз. ТЭЦ\") сек 8","ВМ п.ф. 812","к.з. кабеля в яч. ГРУ ТЭЦ ","Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением","22.12.2015"]
[5,"28.12.2015","05:28:00","ТП 3326 (10кВ)\n (п/ст 4 МСК-1)","АВ ф.1/АВ Т-2","повреждение  контактов","Проведены ремонтно-восстановительные работы","28.12.2015"]
[null,"декабрь"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":22},591]