{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["ООО НЭСК 2 кв 2017 "],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"ООО НЭСК 2 кв 2017 ","index":0,"n_rows":14,"n_cols":8,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,2,0],[1,1,1,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Информация  об аварийный  отключениях объектов  ООО \"НЭСК\" за   2 квартал 2017 г."]
["№ пп","Отключение",{"$nulls":4},"Мероприятия по устранению ","дата включ."]
[null,"дата отключ.","время отключ.","где","№ фид.","причина"]
[1,"18.04.2017","05:05:00","ТП 4422 (6кВ)\n (п/ст Литейная  3)","ВН Т1, Т2","выгорел  АВ ф.18","Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением","18.04.2017"]
[null,"апрель"]
[1,"01.05.2017","01:59:00","ЦРП 7 (10кВ) секция №3","ВВ ф.731","к.з кабеля ф.731","Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением","07.05.2017"]
[2,"02.05.2017","12:34:00","ГРУ ТЭЦ  ( ООО Автоз. ТЭЦ\") сек 6","ВМ п.ф. 604","к.з кабеля ф.5 РП7812","Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением","07.05.2017"]
[3,"02.05.2017","12:34:00","РП 7812 (10кВ) ","ВМ  ф.5","к.з кабеля ф.5 РП7812","Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением","05.05.2017"]
[4,"12.05.2017","07:07:00","ЦРП 1 (6кВ) секция №4","ВМ ф.146","к.з.кабеля 6кВ ","Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением","20.05.2017"]
[5,"31.05.2017","09:23:00","ЦРП 5 (10кВ) секция №4","ВМ п.ф. 548","к.з кабеля  ","Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением","05.06.2017"]
[null,"май"]
[1,"30.06.2017","15:33:00","ГРУ ТЭЦ  ( ООО Автоз. ТЭЦ\") сек 4","ВМ п.ф. 402","к.з. кабеля 6кВ","Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением","06.07.2017"]
[2,"30.06.2017","15:33:00","ЦРП 4 (6кВ) секция №3","ВМ ф.438","к.з.кабеля 6кВ ","Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением","16.07.2017"]
[null,"июнь"]