{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["2 квартал"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2 квартал","index":0,"n_rows":17,"n_cols":8,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,2,0],[1,1,1,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Информация  об аварийный  отключениях объектов  ООО \"НЭСК\" за  2 квартал  2016г."]
["№ пп","Отключение",{"$nulls":4},"Мероприятия по устранению ","дата включ."]
[null,"дата отключ.","время отключ.","где","№ фид.","причина"]
[]
[null,"апрель"]
[1,"23.05.2016","21:40:00","ЦРП 1 (6кВ) секция №2","ВВ ф.127","к.з кабеля 6кВ","Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением","23.05.2016"]
[2,"25.05.2016","16:34:00","ГРУ ТЭЦ  ( ООО Автоз. ТЭЦ\") сек 8","ВМ п.ф. 813","к.з кабеля ф.813","Ремонтно-восстановительные работы","-"]
[3,"25.05.2016","16:34:00","ЦРП 7 (10кВ) секция №3","ВВ ф.731А","к.з кабеля ф.731","Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением","15.06.2016"]
[4,"30.05.2016","07:31:00","ТП 6221(10кВ)\n (п/ст Зап.МСЦ 2)","ш/пр №2","плохое болтовое соединеие","Проведены ремонтно-восстановительные работы","30.05.2016"]
[null,"май"]
[1,"01.06.2016","14:10:00","ТП 7829(10кВ)\n(п/ст ОУЦ)","АВ Т-2","к.з сш.в яч. 13","Проведены ремонтно-восстановительные работы","01.06.2016"]
[2,"08.06.2016","06:30:00","ЦРП-10 (10кВ)  сек. №2                        ","ВВ ф.23","к.з кабеля  ","Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением","23.06.2016"]
[3,"20.06.2016","12:40:00","ЦРП 4 (6кВ) секция №3","ВМ ф.439","к.з кабеля 6кВ","Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением","20.06.2016"]
[null,"июнь"]
[1,"02.07.2016","08:01:00","ЦРП 8 (10кВ) секция №2","ВВ ф.8214","ТО, к.з кабеля","Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением","10.07.2016 нА/21.08.2016нБ"]
[2,"13.07.2016",null,"ЦРП 1 (6кВ) секция №1","ВМ ф.117","к.з кабеля 6кВ(разрушение  муфты, срезали  свинец  бомжи  )","Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением","30.07.2016"]
[3,"14.07.2016","05:09:00","ЦРП 1 (6кВ) секция №5","ВМ ф.154","к.з кабеля 6кВ","Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением","21.07.2016"]