{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["1 квартал 2015"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"1 квартал 2015","index":0,"n_rows":9,"n_cols":8,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,2,0],[1,1,1,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Информация  об аварийный  отключениях объектов  электросетевого  хозяйства  ООО \"НЭСК\"  за  1квартал  2015г."]
["№ пп","Отключение",{"$nulls":4},"Мероприятия по устранению ","дата включ."]
[null,"дата отключ.","время отключ.","где","№ фид.","причина"]
[1,"06.01.2015","10:10:00","ЦРП 6 (10кВ) секция №1","ВВ ф.615","к.з каб.линии 10кВ","Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением","12.01.2015"]
[null,"январь"]
[]
[null,"февраль"]
[2,"09.03.2015","19:24:00","ЦРП 8 (10кВ) секция №2","ВВ ф.8214","к.з каб.линии 10кВ","Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением","07.04.2015"]
[null,"март"]