{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["2015 НЭСК"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2015 НЭСК","index":0,"n_rows":26,"n_cols":8,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,2,0],[1,1,1,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Информация  об аварийный  отключениях объектов  ООО \"НЭСК\"  за  2квартал   2015г."]
["№ пп","Отключение",{"$nulls":4},"Мероприятия по устранению ","дата включ."]
[null,"дата отключ.","время отключ.","где","№ фид.","причина"]
[1,"25.04.2015","16:21:00","ЦРП 6 (10кВ) секция №2","ВВ ф.629","дефект  оборудования","Выполнен  ремонт  оборудования","04.04.2015"]
[null,"апрель"]
[1,"01.05.2015","20:48:00","ЦРП 6 (10кВ) секция №3","ВВ ф.635","поломка  конечного выключателя в ячейке","Выполнен  ремонт  оборудования","01.05.2015"]
[2,"17.05.2015","09:55:00","РП 1106 (6кВ) (РП УКЭР)секция №2","ВВ ф.18","к.з кабеля ","Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением","30.05.2015"]
[3,"24.05.2015","23:52:00","ГРУ ТЭЦ  ( ООО Автоз. ТЭЦ\") сек 4","ВМ п.ф. 404","к.з кабеля ","Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением","26.05.2015"]
[4,"25.05.2015","00:08:00","ГРУ ТЭЦ  ( ООО Автоз. ТЭЦ\") сек 4","ВМ п.ф. 406","к.з кабеля ","Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением","07.06.2015"]
[5,"25.05.2015","00:43:00","ГРУ ТЭЦ  ( ООО Автоз. ТЭЦ\") сек 7","ВМ п.ф. 704","к.з ш/с 12 в ЦРП 6","Выполнен  ремонт  оборудования","07.06.2015"]
[6,"25.05.2015","00:43:00","ГРУ ТЭЦ  ( ООО Автоз. ТЭЦ\") сек 7","ВМ п.ф. 608","к.з ш/с 12 в ЦРП 6","Выполнен  ремонт  оборудования","07.06.2015"]
[7,"25.05.2015","00:49:00","ЦРП 5 (10кВ) секция №4","ВМ п.ф. 544","к.з кабеля  ","Ведется  ремонт"]
[8,"25.05.2015","00:49:00","ЦРП 5 (10кВ) секция №1","ВМ ф.513","к.з кабеля  ","Ведется  ремонт"]
[9,"25.05.2015","00:43:00","ЦРП-10 (10кВ)  сек. №2                        ","ВВ ф.30","к.з кабеля  ","Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением","10.06.2015"]
[10,"25.05.2015","00:43:00","ЦРП-10 (10кВ)  сек. №2                        ","ВВ ф.31","к.з кабеля  ","Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением","20.06.2015"]
[11,"25.05.2015","00:43:00","ЦРП 9 (10кВ) секция №2","ВВ ф.923","к.з кабеля  ","Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением","05.06.2015"]
[12,"28.05.2015","17:17:00","ЦРП 5 (10кВ) секция №1","ВМ ф.514","к. з. кабеля","Ведется  ремонт"]
[null,"май"]
[1,"08.06.2015","23:20:00","ГРУ ТЭЦ  ( ООО Автоз. ТЭЦ\") сек 5","ВМ п.ф. 502","к. з. кабеля","Ведется  ремонт"]
[2,"08.06.2015","23:22:00","ЦРП 4 (6кВ) секция №1","ВМ ф.414","к. з. кабеля","Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением","10.06.2015"]
[3,"10.06.2015","19:20:00","ЦРП 1 (6кВ) секция №4","ВМ ф.146","к. з. кабеля","Ведется  ремонт"]
[4,"17.06.2015","23:50:00","ЦРП 2 (6кВ) секция №2","ф.225","к. з. кабеля","Ведется  ремонт"]
[5,"20.06.2015","17:58:00","ЗРУ(10кВ) ГПП Чайка секция  №1","ВМ ф.3","к.з в ш/с 56 ГПП Дизель ","Выполнен  ремонт  оборудования","21.06.2015"]
[6,"20.06.2015","17:58:00","ЗРУ(10кВ) ГПП Чайка секция  №4","ВМ ф.68","к.з в ш/с 56 ГПП Дизель ","Выполнен  ремонт  оборудования","21.06.2015"]
[7,"22.06.2015","05:56:00","ЦРП 7 (10кВ) секция №1","ВВ ф.712","дефект  выключателя","Выполнен  ремонт  оборудования","22.06.2015"]
[null,"июнь"]