{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["ООО НЭСК 3 кв 2017"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"ООО НЭСК 3 кв 2017","index":0,"n_rows":17,"n_cols":8,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,2,0],[1,1,1,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Информация  об аварийный  отключениях объектов  ООО \"НЭСК\" за   3 квартал  2017г."]
["№ пп","Отключение",{"$nulls":4},"Мероприятия по устранению ","дата включ."]
[null,"дата отключ.","время отключ.","где","№ фид.","причина"]
[1,"03.07.2017","21:44:00","ЗРУ(10кВ) ГПП Чайка секция  №1","ВМ ф.3","к.з.кабеля 10кВ ","Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением","14.07.2017"]
[2,"11.07.2017","11:40:00","ЦРП 1 (6кВ) секция №3","ВМ ф.133","к.з кабеля 6кВ 113(резерв)","Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением","22.07.2017"]
[3,"11.07.2017","14:12:00","ЦРП 4 (6кВ) секция №3","ВМ ф.433","к.з кабеля 6кВ","Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением","16.07.2017"]
[4,"11.07.2017","15:00:00","ГРУ ТЭЦ  ( ООО Автоз. ТЭЦ\") сек 8","ВМ п.ф. 825","к.з кабеля ф.825(резерв)","Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением","29.07.2017"]
[5,"12.07.2017","16:37:00","ЦРП 8 (10кВ) секция №1","ВВ ф.813"," к.з кабеля 10кВ","Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением","23.07.2017"]
[6,"25.07.2017","09:10:00","РП МСК 11 сек.1","ВМ ф.1А, 19","к.з кабеля 10кВ(резерв)","Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением","20.08.17"]
[7,"26.07.2017","07:09:00","ЦРП 3 (6кВ) секция №2","ВМ ф.326","МТЗ","Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением","05.08.2017"]
[8,"28.07.2017","12:07:00","ГРУ ТЭЦ  ( ООО Автоз. ТЭЦ\") сек 8","ВМ п.ф. 827","к.з кабеля 10кВ","Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением","12.08.2017"]
[9,"31.07.2017","08:35:00","ЦРП 4 (6кВ) секция №4","ВМ ф.448","к.з кабеля  6кВ(резерв)","Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением","03.09.17"]
[null,"июль"]
[1,"03.08.2017","15:14:00","ЦРП 4 (6кВ) секция №2","ВМ ф.422","к.з кабеля  6кв","Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением","05.08.2017"]
[null,"август"]
[1,"29.09.2017","12:50:00","ЦРП 6 (10кВ) секция №1","ВВ ф.6310","к.з.кабеля  10кВ","Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением","04.10.2017"]
[null,"сентябрь"]