{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["ООО НЭСК 3кврт"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"ООО НЭСК 3кврт","index":0,"n_rows":15,"n_cols":8,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,2,0],[1,1,1,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Информация  об аварийный  отключениях объектов  ООО \"НЭСК\" за   3квартал 2015г."]
["№ пп","Отключение",{"$nulls":4},"Мероприятия по устранению ","дата включ."]
[null,"дата отключ.","время отключ.","где","№ фид.","причина"]
[1,"12.07.2015","11:14:00","ГРУ ТЭЦ  ( ООО Автоз. ТЭЦ\") сек 4","ВМ п.ф. 404","МТЗ","Проведены  испытания  повышенным  напряжением","12.07.2015"]
[2,"13.07.2015","06:45:00","ТП 4449 (10кВ)\n(п/ст 16 Литейного-8 )","АВ Т-1","к.з на  верх. контактах АВ ф.3","Проведен  ремонт  АВ ","13.07.2015"]
[3,"19.07.2015","16:28:00","ЦРП 7 (10кВ) секция №1","ВВ ф.713А/            ВМ ф.5 РП 7812","к.з кабеля ф.5 РП 7812","Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением","20.07.2015"]
[4,"19.07.2015","16:28:00","ЦРП 7 (10кВ) секция №3","ВВ ф.731А","к.з кабеля ф.731","Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением","24.08.2015"]
[5,"24.07.2015","10:15:00","ГРУ ТЭЦ  ( ООО Автоз. ТЭЦ\") сек 6","ВМ п.ф. 604","к.з. кабеля ф.604","Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением","02.08.2015"]
[6,"24.07.2015","10:15:00","ГРУ ТЭЦ  ( ООО Автоз. ТЭЦ\") сек 8","ВВ п.ф.816","к.з кабеля   кабельной  разделки в  яч. ЦРП 11","Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением","25.07.2015"]
[7,"31.07.2015","09:24:00","ГРУ ТЭЦ  ( ООО Автоз. ТЭЦ\") сек 8","ВМ п.ф. 811","к.з. кабеля ф.13","Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением","06.07.2015"]
[null,"июль"]
[]
[null,"август"]
[1,"22.09.2015","21:20:00","ЦРП 6 (10кВ) секция №1","ВВ ф.616","к.з кабеля 10кВ ф.616","Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением","30.09.2015"]
[null,"сентябрь"]