{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["1 квартал 2016"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"1 квартал 2016","index":0,"n_rows":17,"n_cols":8,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,2,0],[1,1,1,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Информация  об аварийный  отключениях объектов  ООО \"НЭСК\" за   1 квартал  2016г."]
["№ пп","Отключение",{"$nulls":4},"Мероприятия по устранению ","дата включ."]
[null,"дата отключ.","время отключ.","где","№ фид.","причина"]
[]
[null,"январь"]
[1,"03.02.2016","02:08:00","ТП 4449 (10кВ)\n(п/ст 16 Литейного-8 )","АВ  Т-1","к.з. оборудования","Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением","03.02.2016"]
[2,"09.02.2016","22:45:00","ЦРП 5 (10кВ) секция №4","ВМ п.ф. 544","к.з кабеля  ","Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением","22.05.2016"]
[null,"февраль"]
[1,"07.03.2016","23:08:00","ГРУ ТЭЦ  ( ООО Автоз. ТЭЦ\") сек 7","ВМ п.ф. 709","к.з кабеля  ","Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением","16.03.2016"]
[2,"15.03.2016","13:36:00","ГРУ ТЭЦ  ( ООО Автоз. ТЭЦ\") сек 6","ВМ п.ф. 604","коронация  кабеля  ","Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением","18.03.2016"]
[3,"19.03.2016","19:40:00","ЗРУ(10кВ) ГПП Чайка секция  №3","ВМ 3сек. Т-2яч.51","отк МВ 110 ЛЭП 112","Проведены ремонтно-восстановительные работы, ф.68  фазировка и испытания  повышенным  напряжением","22.03.2016"]
[4,"19.03.2016","19:40:00","ЗРУ(10кВ) ГПП Чайка секция  №4","ВМ 4сек. Т-2яч.52","отк МВ 110 ЛЭП 112","Проведены ремонтно-восстановительные работы, ф.68  фазировка и испытания  повышенным  напряжением","19.03.2016"]
[null,"март"]
[1,"06.04.2016","01:00:00","ЦРП-10 (10кВ)  сек. №1                         ","ВВ ф.4","к.з кабеля 10кВ","Ремонтно-восстановительные работы","-"]
[2,"17.04.2016","00:58:00","ГРУ ТЭЦ  ( ООО Автоз. ТЭЦ\") сек 4","ВМ п.ф. 412","МТЗ,   к.з кабеля  ","Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением","05.06.2016"]
[3,"17.04.2016","14:35:00","ЦРП 6 (10кВ) секция №3","ВВ ф.6310","ОЗЗ, к.з кабеля  ","Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением","02.05.2016"]
[4,"23.04.2015","15:45:00","ЦРП 9 (10кВ) секция №2","ВВ ф.9210","к.з кабеля  ","Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением","14.05.2016"]